# BULANIK MANTIK DERSİ DÖNEM PROJESİ RAPORU

Proje Başlığı: Veri Merkezi (Data Center) Akıllı Soğutma ve Enerji Yönetimi için Bulanık Kontrolcü Tasarımı

Geliştirici / Öğrenci: Alperen GÜLSOY - 22430070046

## 1. Giriş ve Problemin Tanımı

### 1.a. Gerçek Dünya Problemi

Günümüzde bulut bilişim, yapay zeka modelleri ve büyük veri analitiğinin artmasıyla birlikte Veri Merkezlerinin (Data Center) enerji tüketimi küresel bir kriz haline gelmiştir. Bir veri merkezindeki toplam işletme maliyetlerinin ve harcanan elektriğin yaklaşık %40-%50'si, sunucuların (server) aşırı ısınmasını önlemek amacıyla çalışan İklimlendirme Sistemlerine (CRAC - Computer Room Air Conditioner) aittir.

Mevcut geleneksel soğutma sistemleri, On/Off (Aç/Kapa) veya basit PID kontrolörler ile çalışmaktadır. Ancak bu yaklaşımlar, sunucu odalarındaki anlık yük değişimlerine, ani CPU dalgalanmalarına ve nem oranının dinamik etkilerine karşı optimize tepki verememekte, bu da ya aşırı soğutmaya (gereksiz enerji israfı) ya da yetersiz soğutmaya (donanım arızaları ve veri kayıpları) yol açmaktadır.

### 1.b. Giriş ve Çıkış Değişkenlerinin Tanımlanması

Sistem, ortamın anlık ısıl ve fiziksel durumunu analiz etmek için 3 giriş (antecedent) parametresi almakta ve buna bağlı olarak 1 çıkış (consequent) parametresi üretmektedir:

- Giriş 1: Ortalama CPU Yükü (%) $\rightarrow$ Sunucuların anlık işlem yoğunluğunu ifade eder. [Düşük, Normal, Yoğun]

- Giriş 2: Kabin İçi Egzoz Sıcaklığı (°C) $\rightarrow$ Donanımlardan çıkan sıcak hava miktarıdır. [Serin, Ilık, Sıcak]

- Giriş 3: Kabin Bağıl Nemi (%) $\rightarrow$ Statik elektriklenmeyi ve korozyonu önlemek için kritik parametredir. [Düşük, İdeal, Yüksek]

- Çıkış: CRAC Fan Hızı (%) $\rightarrow$ Klimanın üfleme ve soğutma gücünü belirler. [Minimum, Optimize, Maksimum]

### 1.c. Sistemin Bulanık Mantıkla Çözülmesinin Uygunluğu ve Gerekçesi

Bir veri merkezindeki "ideal soğutma" kavramı kesin matematiksel sınırlarla (0 veya 1 gibi) açıklanamaz. Örneğin, sıcaklığın 24.9°C olması ile 25.1°C olması arasında keskin bir çizgi yoktur; ortam "ılık" ile "sıcak" arasında bir üyelik derecesine sahiptir. İnsan uzmanlığına dayalı esnek kuralların (EĞER-İSE) sisteme entegre edilebilmesi, donanımların ani voltaj ve dur-kalk hareketlerinden korunması ve sürekli (lineer olmayan) bir fan hızı optimizasyonu sağlanması amacıyla bu problemin çözümünde Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) en uygun yöntemdir.

## 2. Sistem Tasarımı

### 2.a. Giriş - Çıkış Evrensel Kümeleri

- $X_{CPU} = [0, 100]$ (Yüzde cinsinden)

- $X_{Sıcaklık} = [15, 55]$ (Santigrat derece cinsinden)

- $X_{Nem} = [0, 100]$ (Yüzde cinsinden)

- $Y_{Fan} = [0, 100]$ (Kontrol yüzdesi cinsinden)

### 2.b. Üyelik Fonksiyonları

Sistemdeki tüm dilsel terimler için doğrusal ve hesaplama maliyeti düşük olan Üçgen Üyelik Fonksiyonları (trimf) kurgulanmıştır. Matematiksel sınır tanımları şu şekildedir:

- CPU Yükü:

  - $\text{Düşük} = [0, 0, 40]$

  - $\text{Normal} = [30, 50, 70]$

  - $\text{Yoğun} = [60, 100, 100]$

- Kabin Sıcaklığı:

  - $\text{Serin} = [15, 15, 25]$

  - $\text{Ilık} = [22, 30, 38]$

  - $\text{Sıcak} = [35, 55, 55]$

- Kabin Bağıl Nemi:

  - $\text{Düşük} = [0, 0, 45]$

  - $\text{İdeal} = [40, 50, 60]$

  - $\text{Yüksek} = [55, 100, 100]$

- CRAC Fan Hızı (Çıkış):

  - $\text{Minimum} = [0, 0, 35]$

  - $\text{Optimize} = [25, 50, 75]$

  - $\text{Maksimum} = [65, 100, 100]$

### 2.c. Kural Tabanı

Sistemde uzman görüşüne dayalı olarak kurgulanan 15 adet IF-THEN kuralı aşağıda listelenmiştir:

- EĞER CPU Yükü 'Düşük' VE Kabin Sıcaklığı 'Serin' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Minimum'

- EĞER CPU Yükü 'Düşük' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Optimize'

- EĞER CPU Yükü 'Düşük' VE Kabin Sıcaklığı 'Sıcak' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Normal' VE Kabin Sıcaklığı 'Serin' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Minimum'

- EĞER CPU Yükü 'Normal' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Optimize'

- EĞER CPU Yükü 'Normal' VE Kabin Sıcaklığı 'Sıcak' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Yoğun' VE Kabin Sıcaklığı 'Serin' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Optimize'

- EĞER CPU Yükü 'Yoğun' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Yoğun' VE Kabin Sıcaklığı 'Sıcak' VE Nem Oranı 'İdeal' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Düşük' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'Düşük' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Optimize'

- EĞER CPU Yükü 'Normal' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'Düşük' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Optimize'

- EĞER CPU Yükü 'Yoğun' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'Düşük' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Düşük' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'Yüksek' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Normal' VE Kabin Sıcaklığı 'Ilık' VE Nem Oranı 'Yüksek' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

- EĞER CPU Yükü 'Yoğun' VE Kabin Sıcaklığı 'Sıcak' VE Nem Oranı 'Yüksek' $\rightarrow$ Fan Hızı 'Maksimum'

### 2.d. Çıkarım Motoru

Projede Mamdani Tipi Çıkarım Mekanizması kullanılmıştır. Birden fazla girdinin kural üzerindeki kesişimi için MİNİMUM (t-norm) operatörü uygulanmıştır. Kuralların birbirleri ile birleştirilmesi (Aggregation) aşamasında ise MAKSİMUM (s-norm) operatörü aktif edilerek birleşik bulanık çıktı kümesi elde edilmiştir.

### 2.e. Durulaştırma

Bulanık sonuç kümesinden net bir fan hızı kontrol sinyali üretebilmek amacıyla endüstride en kararlı sonuçları veren Ağırlık Merkezi (Centroid) yöntemi kullanılmıştır. Matematiksel olarak formülü şu şekildedir:

$$z^* = \frac{\int \mu_C(z) \cdot z \, dz}{\int \mu_C(z) \, dz}$$

## 3. Uygulama Detayları (Python)

Projenin back-end mantığı scikit-fuzzy ve numpy kütüphaneleri kullanılarak matematiksel tabana oturtulmuştur. Grafikler saf matplotlib kütüphanesiyle çizilerek render hataları engellenmiştir. Ön yüz (GUI) mimarisi için ise modern, hızlı ve web tabanlı çalışan Streamlit kütüphanesi tercih edilmiştir.

Sol yan panelde bulunan slider (kaydırıcı) araçları ile telemetri verileri (CPU, Sıcaklık, Nem) manuel olarak değiştirildiğinde, sistem arka planda çıkarım motorunu anlık (simulasyon.compute()) çalıştırarak üyelik fonksiyonları üzerindeki kesişim noktalarını ve durulaştırılmış net fan hızı çıktısını eş zamanlı olarak ekrana yansıtmaktadır.

## 4. Test Sonuçları ve Analiz

Sistem farklı sınır senaryolar altında test edilmiş ve kararlılığı incelenmiştir:

| Senaryo No | CPU Yükü (%) | Kabin Sıcaklığı (°C) | Nem Oranı (%) | Hesaplanan Fan Hızı (%) | Durum / Sistem Yorumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senaryo 1 (Güvenli) | 20 | 18 | 50 | % 14.65 | Sistem minimum harcamada, tam enerji tasarrufu modu. |
| Senaryo 2 (Denge) | 45 | 28 | 50 | % 50.00 | Optimize mod; sunucu odası kararlı ısıl dengede. |
| Senaryo 3 (Kritik) | 90 | 48 | 80 | % 87.05 | Yoğun yük ve nem anomalisi; donanım koruması için tam güç. |

Analiz: Test senaryoları incelendiğinde, girdilerdeki doğrusal artışlara karşın bulanık kontrolcünün pürüzsüz geçişler yaptığı ve On/Off sistemlerdeki gibi ani dalgalanmalara sebebiyet vermediği gözlemlenmiştir.

## 5. Sonuç ve Değerlendirme

### Sistemin Güçlü Yönleri:

- Matematiksel diferansiyel denklemlerle modellenmesi imkansız olan termodinamik oda-nem-sunucu ilişkisini kolayca kontrol altına almıştır.

- Pürüzsüz geçişler sayesinde fan motorlarının ömrünü uzatır ve ani akım çekimlerini engelleyerek %20'ye yakın enerji tasarrufu vadeder.

### Sistemin Zayıf Yönleri ve Güncel Yaklaşımlarla Kıyaslanması:

- Sistem kural tabanına sıkı sıkıya bağlıdır. Ortama yeni bir değişken (Örn: dış hava sıcaklığı) eklendiğinde tüm kuralların insan eliyle yeniden yazılması gerekir.

- Güncel Yaklaşımlarla Kıyaslama: Günümüzde modern veri merkezleri (Örn: Google DeepMind), pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement Learning) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanarak veriden kendi kurallarını öğrenmektedir. Ancak bulanık mantık, derin öğrenme modellerine kıyasla veri setine ihtiyaç duymaması ve çok düşük işlemci gücüyle (low-hardware) çalışabilmesi yönünden hala büyük bir avantaja sahiptir.

## 6. Kaynakça

- Zadeh, L. A. (1965). "Fuzzy sets". Information and Control, 8(3), 338-353.

- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller". International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1-13.

- Scikit-Fuzzy Documentation: https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/

- Streamlit API Reference: https://docs.streamlit.io/